## Sheet1
ITEM NO. | AREA | Room_number | Room_name | Temperature_Limit | Humidity_Low_Limit | Humidity_High_Limit | Pressure_Low_Limit | Pressure_High_Limit | Room_Pressure_Comparison
1 | 101-AHU01 | 10-1-096 | BLISTER PACKING 4 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-102
2 | 101-AHU01 | 10-1-097 | BLISTER PACKING 5 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-102
3 | 101-AHU01 | 10-1-098 | BLISTER PACKING 6 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-102
4 | 101-AHU04 | 10-1-031 | BULK STAGING 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-036
5 | 101-AHU04 | 10-1-032 | BULK STAGING 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-036
6 | 101-AHU04 | 10-1-033 | JANITOR | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-038
7 | 101-AHU04 | 10-1-034 | LINEN DRY | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-1-038
8 | 101-AHU04 | 10-1-035 | LINEN WASHING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-038
9 | 101-AHU04 | 10-1-036 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-1-036
10 | 101-AHU04 | 10-1-037 | PROCESS CHANGE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-038
11 | 101-AHU04 | 10-1-039 | VISITOR PROCESS CHANGE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-046
12 | 101-AHU04 | 10-1-040 | IPQC | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-046
13 | 101-AHU04 | 10-1-041 | SCRAP OUT | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-046
14 | 101-AHU04 | 10-1-042 | PRODUCTION OFFICE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-046
15 | 101-AHU04 | 10-1-128 | MAL | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-129
16 | 101-AHU05 | 10-1-030 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-036
17 | 101-AHU05 | 10-1-119 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-1-119
18 | 101-AHU05 | 10-1-129 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-1-129
19 | 101-AHU06 | 10-1-106 | PPM STAGING 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-102
20 | 101-AHU06 | 10-1-109 | STRIP PACKING 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-111
21 | 101-AHU06 | 10-1-110 | STRIP PACKING 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-111
22 | 101-AHU06 | 10-1-112 | CHANGE PARTS STORAGE | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-1-102
23 | 101-AHU06 | 10-1-113 | CLEANED EQUIPMENT | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-1-102
24 | 101-AHU06 | 10-1-114 | JANITOR | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-111
25 | 101-AHU06 | 10-1-115 | WASHING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-111
26 | 101-AHU06 | 10-1-116 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-1-111
27 | 101-AHU06 | 10-1-117 | USED EQUIPMENT | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-1-111
28 | 101-AHU06 | 10-1-120 | BULK STAGING 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-102
29 | 101-AHU06 | 10-1-122 | TABLETS INSPECTION 2 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-1-129
30 | 101-AHU06 | 10-1-124 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-1-129
31 | 101-AHU06 | 10-1-125 | PPM STAGING 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-129
32 | 101-AHU06 | 10-1-126 | BOTTLE CLEANING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-129
33 | 101-AHU07 | 10-1-121 | TABLETS INSPECTION 1 (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 10-1-129
34 | 101-AHU07 | 10-1-123 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-1-129
35 | 101-AHU07 | 10-1-123 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-1-129
36 | 101-AHU08 | 10-1-107 | STRIP PACKING 1 (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-1-102
37 | 101-AHU09 | 10-1-108 | SACHET PACKING (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-1-111
38 | 101-AHU10 | 10-1-102 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-1-102
39 | 101-AHU10 | 10-1-111 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-1-111
40 | 101-AHU11 | 10-1-091 | BOTTLE CLEANING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-102
41 | 101-AHU11 | 10-1-093 | BLISTER PACKING 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-102
42 | 101-AHU11 | 10-1-094 | BLISTER PACKING 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-102
43 | 101-AHU11 | 10-1-095 | BLISTER PACKING 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-102
44 | 101-AHU12 | 10-1-092 | POS FILLING (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-1-102
45 | 101-AHU13 | 10-1-099 | BLISTER PACKING 4 (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-1-102
46 | 101-AHU13 | 10-1-100 | BLISTER PACKING 5 (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-1-102
47 | 101-AHU14 | 10-1-101 | BOTTLE FILLING (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-1-102
48 | 101-AHU15 | 10-1-072 | CODING | 25 |  | 60
49 | 101-AHU15 | 10-1-090 | SECONDARY PACKING HALL | 25 |  | 60
50 | 101-AHU16 | 10-1-069 | SECONDARY PACKING HALL | 25 |  | 60
51 | 101-AHU16 | 10-1-070 | CORRIDOR | 25 |  | 60
52 | 101-AHU16 | 10-1-103 | IPQC | 25 |  | 60
53 | 101-AHU16 | 10-1-104 | OFFICE | 25 |  | 60
54 | 101-AHU16 | 10-1-105 | CHANGE PARTS STORAGE | 25 |  | 60
55 | 101-AHU24 | 10-1-081 | OFFICE | 25 |  | 60
56 | 101-AHU24 | 10-1-084 | PPM STORAGE | 25 |  | 60
57 | 101-AHU24 | 10-1-085 | FG STORAGE | 25 |  | 60
58 | 101-AHU24 | 10-1-086 | SPM STORAGE | 25 |  | 60
59 | 101-AHU17 | 10-1-043 | PROCESS CHANGE - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-046
60 | 101-AHU17 | 10-1-044 | LINEN WASHING - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-046
61 | 101-AHU17 | 10-1-045 | LINEN DRY - P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-1-046
62 | 101-AHU17 | 10-1-046 | CORRIDOR - P | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-1-046
63 | 101-AHU17 | 10-1-047 | PROCESS CHANGE EXIT - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-052
64 | 101-AHU17 | 10-1-049 | AIR LOCK - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-052
65 | 101-AHU17 | 10-1-050 | SCRAP OUT - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-052
66 | 101-AHU17 | 10-1-051 | MAL - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-052
67 | 101-AHU17 | 10-1-053 | OFFICE - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-059
68 | 101-AHU17 | 10-1-054 | IPQC - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-059
69 | 101-AHU17 | 10-1-055 | USED EQUIPMENT - P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-1-059
70 | 101-AHU17 | 10-1-056 | PPM STAGING - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-059
71 | 101-AHU17 | 10-1-057 | WASHING - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-059
72 | 101-AHU17 | 10-1-058 | JANITOR - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-059
73 | 101-AHU17 | 10-1-060 | BOTTLE CLEANING - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-059
74 | 101-AHU17 | 10-1-061 | CLEANED EQUIPMENT - P | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-1-059
75 | 101-AHU17 | 10-1-062 | BULK STAGING - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-064
76 | 101-AHU18 | 10-1-052 | CORRIDOR - P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-1-052
77 | 101-AHU18 | 10-1-059 | CORRIDOR - P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-1-059
78 | 101-AHU18 | 10-1-063 | AIRLOCK – P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-1-064
79 | 101-AHU18 | 10-1-064 | CORRIDOR - P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-1-064
80 | 101-AHU19 | 10-1-065 | BOTTLE FILLING - P (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-1-064
81 | 101-AHU20 | 10-1-067 | BLISTER PACKING - P (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-1-064
82 | 101-AHU20 | 10-1-067 | BLISTER PACKING - P (LOW RH) | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-064
83 | 101-AHU21 | 10-1-068 | STRIP PACKING - P (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-1-064
84 | 101-AHU21 | 10-1-068 | STRIP PACKING - P (LOW RH) | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-1-064
85 | 101-AHU22 | 10-1-071 | SECONDARY PACKING HALL – P | 25
86 | 101-AHU22 | 10-1-073 | IPQC/ OFFICE - P | 25
87 | 101-AHU22 | 10-1-074 | CHANGE PARTS STORE - P | 25
88 | 101-AHU22 | 10-1-075 | CODING - P | 25
89 | 101-AHU23 | 10-1-077 | PPM STORAGE - P | 25
90 | 101-AHU23 | 10-1-078 | SPM STORAGE - P | 25
91 | 101-AHU23 | 10-1-079 | FG STORAGE - P | 25
92 | 102-AHU02 | 10-2-020 | SAMPLE RECEIVING | 25
93 | 102-AHU02 | 10-2-030 | REFERENCE STANDARD STORAGE | 25
94 | 102-AHU02 | 10-2-033 | CHEMICAL AND SOLVENT STORAGE | 25
95 | 102-AHU03 | 10-2-023 | INSTRUMENT 3 (LOW RH) | 25 | 35 | 45
96 | 10-2-FCU-22/23 | 10-2-009 | DOCUMENT ARCHIVE | 25
97 | 10-2-FCU-07/16/17 | 10-2-010 | FG RETENTION SAMPLE 1 | 25
98 | 10-2-FCU-09/18/19 | 10-2-011 | FG RETENTION SAMPLE 2 | 25
99 | 10-2-FCU-24/25/26/27 | 10-2-052 | STABILITY CHAMBER | 25
100 | 10-2-FCU-22/27 | 10-2-057 | HOIST | 25
101 | 103-AHU01 | 10-3-123 | COMPRESSION 4 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-115
102 | 103-AHU01 | 10-3-124 | COMPRESSION 5 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-115
103 | 103-AHU01 | 10-3-125 | COMPRESSION 6 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-115
104 | 103-AHU04 | 10-3-040 | PROCESS CHANGE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-042
105 | 103-AHU04 | 10-3-041 | VISITOR PROCESS CHANGE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-042
106 | 103-AHU04 | 10-3-043 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-042
107 | 103-AHU04 | 10-3-044 | LINEN DRY | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-042
108 | 103-AHU04 | 10-3-045 | LINEN WASHING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-042
109 | 103-AHU04 | 10-3-046 | SCRAP OUT | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-042
110 | 103-AHU04 | 10-3-048 | BULK STAGING 4 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-042
111 | 103-AHU04 | 10-3-049 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-042
112 | 103-AHU04 | 10-3-050 | TABLETS INSPECTION 1 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-047
113 | 103-AHU04 | 10-3-051 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-047
114 | 103-AHU04 | 10-3-052 | TABLETS INSPECTION 2 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-047
115 | 103-AHU04 | 10-3-053 | BULK STAGING 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-047
116 | 103-AHU04 | 10-3-054 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-047
117 | 103-AHU05 | 10-3-042 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-042
118 | 103-AHU05 | 10-3-047 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-047
119 | 103-AHU05 | 10-3-055 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-055
120 | 103-AHU06 | 10-3-058 | COATING 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-055
121 | 103-AHU06 | 10-3-059 | COATING SOLUTION PREPARATION 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-055
122 | 103-AHU07 | 10-3-056 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-055
123 | 103-AHU07 | 10-3-057 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-057
124 | 103-AHU07 | 10-3-114 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-119
125 | 103-AHU07 | 10-3-115 | 10-3-115 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-119
126 | 103-AHU07 | 10-3-116 | WEGHING 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-119
127 | 103-AHU07 | 10-3-117 | IPQC | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-119
128 | 103-AHU07 | 10-3-118 | BULK STAGING 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-115
129 | 103-AHU07 | 10-3-119 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-119
130 | 103-AHU08 | 10-3-126 | COMPRESSION 7 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-115
131 | 103-AHU08 | 10-3-127 | COMPRESSION 8 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-115
132 | 103-AHU09 | 10-3-122 | COMPRESSION 3 (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-3-115
133 | 103-AHU10 | 10-3-068 | GRANULE STAGING 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-070
134 | 103-AHU10 | 10-3-071 | WEIGHING 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-070
135 | 103-AHU10 | 10-3-072 | DRY GRANULATION 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-070
136 | 103-AHU10 | 10-3-074 | DRY GRANULATION 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-070
137 | 103-AHU10 | 10-3-075 | TOOLS STORAGE | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-070
138 | 103-AHU11 | 10-3-073 | DRY GRANULATION 2 (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-3-070
139 | 103-AHU12 | 10-3-069 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-070
140 | 103-AHU12 | 10-3-070 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-070
141 | 103-AHU12 | 10-3-100 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-105
142 | 103-AHU12 | 10-3-101 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-101
143 | 103-AHU12 | 10-3-105 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-105
144 | 103-AHU13 | 10-3-094 | DISPENSING 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-105
145 | 103-AHU13 | 10-3-104 | BINDER PREPARATION | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-105
146 | 103-AHU13 | 10-3-106 | WET GRANULATION 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-101
147 | 103-AHU13 | 10-3-109 | WET GRANULATION 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-101
148 | 103-AHU14 | 10-3-107 | WET GRANULATION 2 (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-3-101
149 | 103-AHU15 | 10-3-112 | BLENDING 2 (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-3-101
150 | 103-AHU16 | 10-3-099 | OFFICE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-105
151 | 103-AHU16 | 10-3-102 | IPQC | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-105
152 | 103-AHU16 | 10-3-103 | WEIGHING 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-105
153 | 103-AHU16 | 10-3-108 | BLENDING 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-105
154 | 103-AHU16 | 10-3-113 | BLENDING 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-101
155 | 103-AHU17 | 10-3-082 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-070
156 | 103-AHU17 | 10-3-083 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-083
157 | 103-AHU18 | 10-3-084 | CLEANED TOOLS | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-101
158 | 103-AHU18 | 10-3-085 | DRYING | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-101
159 | 103-AHU18 | 10-3-086 | TOOLS WASHING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-101
160 | 103-AHU18 | 10-3-087 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-101
161 | 103-AHU18 | 10-3-088 | JANITOR | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-101
162 | 103-AHU18 | 10-3-093 | IPQA/OFFICE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-083
163 | 103-AHU18 | 10-3-098 | DISPENSED MATERIAL STAGING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-101
164 | 103-AHU19 | 10-3-076 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-070
165 | 103-AHU19 | 10-3-077 | USED EQUIPMENT | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-070
166 | 103-AHU19 | 10-3-078 | WASHING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-070
167 | 103-AHU19 | 10-3-079 | DRYING | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-070
168 | 103-AHU19 | 10-3-080 | CLEANED EQUIPMENT | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-070
169 | 103-AHU19 | 10-3-081 | JANITOR | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-070
170 | 103-AHU29 | 10-3-034 | RM STORAGE | 25
171 | 103-AHU30 | 10-3-120 | COMPRESSION 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-119
172 | 103-AHU30 | 10-3-121 | COMPRESSION 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-119
173 | 103-AHU31 | 10-3-060 | COATING SOLUTION PREPARATION 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-055
174 | 103-AHU31 | 10-3-061 | COATING 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-055
175 | 103-AHU31 | 10-3-062 | COATING 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-055
176 | 103-AHU32 | 10-3-063 | COATING 4 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-055
177 | 103-AHU32 | 10-3-064 | COATING 5 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-055
178 | 103-AHU32 | 10-3-065 | COATING SOLUTION PREPARATION 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-055
179 | 103-AHU33 | 10-3-066 | COATING SOLUTION PREPARATION 4 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-055
180 | 103-AHU33 | 10-3-067 | COATING 6 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-055
181 | 103-AHU34 | 10-3-110 | WET GRANULATION 4 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-101
182 | 103-AHU34 | 10-3-111 | WET GRANULATION 5 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-101
183 | 103-AHU35 | 10-3-089 | DISPENSING 1 (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-3-101
184 | 103-AHU35 | 10-3-090 | DISPENSING 2 (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-3-101
185 | 103-AHU36 | 10-3-091 | RM STAGING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-101
186 | 103-AHU36 | 10-3-092 | MAL | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-083
187 | 103-AHU37 | 10-3-095 | DISPENSING 4 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-105
188 | 103-AHU37 | 10-3-096 | DISPENSING 5 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-105
189 | 103-AHU37 | 10-3-097 | DISPENSING 6 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-105
190 | 103-AHU20 | 10-3-128 | PROCESS CHANGE - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-129
191 | 103-AHU20 | 10-3-130 | PROCESS CHANGE EXIT - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-129
192 | 103-AHU20 | 10-3-131 | AIRLOCK - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-129
193 | 103-AHU20 | 10-3-133 | SCRAP ROOM - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-129
194 | 103-AHU20 | 10-3-137 | CORRIDOR - P | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-137
195 | 103-AHU20 | 10-3-138 | LINEN DRY - P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-129
196 | 103-AHU20 | 10-3-139 | LINEN WASHING - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-129
197 | 103-AHU21 | 10-3-129 | CORRIDOR - P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-129
198 | 103-AHU21 | 10-3-134 | BULK STAGING 2 - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-137
199 | 103-AHU21 | 10-3-140 | CORRIDOR -P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-140
200 | 103-AHU21 | 10-3-141 | AIRLOCK - P | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-129
201 | 103-AHU21 | 10-3-142 | CORRIDOR - P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-142
202 | 103-AHU21 | 10-3-156 | AIRLOCK - P | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-157
203 | 103-AHU21 | 10-3-157 | CORRIDOR - P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-157
204 | 103-AHU21 | 10-3-165 | AIRLOCK - P | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-166
205 | 103-AHU21 | 10-3-166 | CORRIDOR - P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-166
206 | 103-AHU22 | 10-3-143 | COATING SOLUTION PREPARATION - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-140
207 | 103-AHU22 | 10-3-144 | COATING - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-140
208 | 103-AHU23 | 10-3-135 | AIRLOCK - P | 25 | 25 | 35 | 40 | 50 | 10-3-140
209 | 103-AHU23 | 10-3-136 | TABLETS INSPECTION - P (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 10-3-140
210 | 103-AHU23 | 10-3-145 | COMPRESSION 1 - P (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-3-140
211 | 103-AHU24 | 10-3-146 | WEIGHING 1 - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-140
212 | 103-AHU24 | 10-3-147 | COMPRESSION 2 - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-140
213 | 103-AHU24 | 10-3-148 | BULK STAGING 1 - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-140
214 | 103-AHU24 | 10-3-149 | IPQC - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-140
215 | 103-AHU24 | 10-3-150 | AIRLOCK - P | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-142
216 | 103-AHU24 | 10-3-151 | USED EQUIPMENT - P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-142
217 | 103-AHU24 | 10-3-152 | WASHING - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-142
218 | 103-AHU24 | 10-3-153 | CLEANED EQUIPMENT - P | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-142
219 | 103-AHU24 | 10-3-154 | JANITOR - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-142
220 | 103-AHU24 | 10-3-155 | OFFICE - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-142
221 | 103-AHU24 | 10-3-158 | IPQC - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-157
222 | 103-AHU24 | 10-3-161 | WEIGHING 2 - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-157
223 | 103-AHU24 | 10-3-162 | BLENDING - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-157
224 | 103-AHU25 | 10-3-160 | DRY GRANULATION - P (LOW RH) | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10-3-157
225 | 103-AHU26 | 10-3-159 | BINDER PREPARATION – P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-157
226 | 103-AHU26 | 10-3-163 | WET GRANULATION 1 - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-157
227 | 103-AHU26 | 10-3-164 | WET GRANULATION 2 - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-157
228 | 103-AHU26 | 10-3-168 | DISPENSING 1 - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-166
229 | 103-AHU27 | 10-3-167 | DISPENSED MATERIAL STAGING - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-166
230 | 103-AHU27 | 10-3-169 | CLEANED TOOLS - P | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 10-3-166
231 | 103-AHU27 | 10-3-170 | DRYING - P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-166
232 | 103-AHU27 | 10-3-171 | TOOLS WASHING - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-166
233 | 103-AHU27 | 10-3-172 | AIRLOCK - P | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 10-3-166
234 | 103-AHU27 | 10-3-173 | JANITOR - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-166
235 | 103-AHU27 | 10-3-174 | RAW MATERIAL STAGING - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-166
236 | 103-AHU27 | 10-3-175 | DISPENSING 2 - P | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 10-3-166
237 | 103-AHU28 | 10-3-029 | MAL - P | 25
238 | 103-AHU28 | 10-3-032 | RM STORAGE - P | 25