## Sheet1
ITEM NO. | AREA | Room_number | Room_name | Temperature_Limit | Humidity_Low_Limit | Humidity_High_Limit | Pressure_Low_Limit | Pressure_High_Limit | Room_Pressure_Comparison
Oral Liquid Packing Section
2 | 121-AHU01 | 12-1-073 | FILLING LINE 4 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-1-071
3 | 121-AHU01 | 12-1-074 | BOTTLE CLEANING 4 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-071
4 | 121-AHU02 | 12-1-023 | FG DISPATCH | 30
5 | 121-AHU02 | 12-1-022 | AIRLOCK | 30
6 | 121-AHU02 | 12-1-030 | JANITOR | 30
7 | 121-AHU02 | 12-1-031 | CORRIDOR | 30
8 | 121-AHU02 | 12-1-021 | CORRIDOR | 30
9 | 121-AHU06 | 12-1-049 | PROCESS CHANGE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-087
10 | 121-AHU06 | 12-1-051 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-1-051
11 | 121-AHU06 | 12-1-052 | LINEN WASHING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-051
12 | 121-AHU06 | 12-1-053 | LINEN DRY | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-1-087
13 | 121-AHU06 | 12-1-054 | PALLET TRUCK ROOM | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-050
14 | 121-AHU06 | 12-1-055 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-050
15 | 121-AHU06 | 12-1-056 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-050
16 | 121-AHU06 | 12-1-057 | IPQC | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-050
17 | 121-AHU06 | 12-1-058 | CHANGE PART STORAGE | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-1-050
18 | 121-AHU06 | 12-1-059 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-050
19 | 121-AHU06 | 12-1-086 | LINEN STORAGE | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-1-087
20 | 121-AHU06 | 12-1-087 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-1-087
21 | 121-AHU07 | 12-1-050 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-1-050
22 | 121-AHU07 | 12-1-060 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-1-060
23 | 121-AHU07 | 12-1-061 | JANITOR | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-060
24 | 121-AHU07 | 12-1-062 | CLEANED EQUIPMENT | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-1-060
25 | 121-AHU07 | 12-1-063 | DRYING | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-1-060
26 | 121-AHU07 | 12-1-064 | WASHING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-060
27 | 121-AHU07 | 12-1-066 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-1-066
28 | 121-AHU07 | 12-1-071 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-1-071
29 | 121-AHU11 | 12-1-070 | BOTTLE CLEANING 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-071
30 | 121-AHU11 | 12-1-072 | FILLING LINE 3 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-1-071
31 | 121-AHU04 | 12-1-038 | CORRIDOR | 30
32 | 121-AHU04 | 12-1-036 | CORRIDOR | 30
33 | 121-AHU04 | 12-1-083 | AIRLOCK | 30
34 | 121-AHU05 | 12-1-037 | SCRAP STORAGE | 25
35 | 121-AHU05 | 12-1-039 | SECONDARY PACKING HALL | 25
36 | 121-AHU05 | 12-1-040 | PRINTED PM STORAGE | 25
37 | 121-AHU05 | 12-1-041 | CHANGE PARTS STORAGE 2 | 25
38 | 121-AHU05 | 12-1-042 | CHANGE PARTS STORAGE 1 | 25
39 | 121-AHU05 | 12-1-043 | EQUIPMENT STAGING | 25
40 | 121-AHU05 | 12-1-044 | WASHING | 25
41 | 121-AHU05 | 12-1-045 | FG STORAGE | 25
42 | 121-AHU05 | 12-1-046 | SPM STORAGE | 25
43 | 121-AHU05 | 12-1-047 | OVER PRINTING | 25
44 | 121-AHU08 | 12-1-065 | BOTTLE CLEANING 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-066
45 | 121-AHU08 | 12-1-067 | FILLING LINE 1 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-1-066
46 | 121-AHU09 | 12-1-068 | FILLING LINE 2 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-1-066
47 | 121-AHU09 | 12-1-069 | BOTTLE CLEANING 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-066
Oral Liquid Production Section
48 | 121-AHU03 | 11-1-049 | MAL | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-087
49 | 121-AHU03 | 12-1-034 | CHANGING ROOM | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-031
50 | 121-AHU03 | 12-1-035 | SUGAR TRANSFERRING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-031
51 | 121-AHU10 | 12-1-076 | PAL | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-079
52 | 121-AHU10 | 12-1-077 | MAL | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-1-079
53 | 121-AHU10 | 12-1-078 | SOLVENTS UNLOADING | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-1-079
54 | 122-AHU02 | 12-2-018 | SCRAP STORAGE | 30
55 | 122-AHU02 | 12-2-072 | CORRIDOR | 30
56 | 122-AHU02 | 12-2-015 | CORRIDOR | 30
57 | 122-AHU02 | 12-2-071 | CORRIDOR | 30
58 | 122-AHU04 | 12-2-033 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-071
59 | 122-AHU04 | 12-2-034 | SYRUP PREPARATION | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-071
60 | 122-AHU04 | 12-2-036 | CIP 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-035
61 | 122-AHU04 | 12-2-037 | DISPENSED MATERIAL STAGING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-035
62 | 122-AHU04 | 12-2-038 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-035
63 | 122-AHU04 | 12-2-039 | MFG 1 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-035
64 | 122-AHU04 | 12-2-053 | IPQC | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-026
65 | 122-AHU04 | 12-2-055 | CIP 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-052
66 | 122-AHU04 | 12-2-057 | CIP 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-035
67 | 122-AHU04 | 12-2-058 | STAGING 1 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-035
68 | 122-AHU06 | 12-2-040 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-071
69 | 122-AHU06 | 12-2-041 | MFG 2 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-071
70 | 122-AHU06 | 12-2-042 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-026
71 | 122-AHU06 | 12-2-043 | MFG 3 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-026
72 | 122-AHU06 | 12-2-044 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-026
73 | 122-AHU06 | 12-2-045 | MFG 4 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-026
74 | 122-AHU06 | 12-2-054 | STAGING 3 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-026
75 | 122-AHU06 | 12-2-056 | STAGING 2 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-052
76 | 122-AHU07 | 12-2-023 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-024
77 | 122-AHU07 | 12-2-024 | LIQUORICE EXTRACT | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-024
78 | 122-AHU07 | 12-2-027 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-026
79 | 122-AHU07 | 12-2-028 | ALCOHOL STORAGE | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-026
80 | 122-AHU07 | 12-2-029 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-026
81 | 122-AHU07 | 12-2-030 | OPIUM TINCTURE | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-026
82 | 122-AHU07 | 12-2-031 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-071
83 | 122-AHU07 | 12-2-032 | CAMPHORATED OPIUM TINCTURE | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-071
84 | 122-AHU07 | 12-2-046 | PRO TINCTURE STAGING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-048
85 | 122-AHU01 | 12-2-059 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-059
86 | 122-AHU01 | 12-2-060 | DISPENSING 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-035
87 | 122-AHU01 | 12-2-061 | DISPENSING 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-059
88 | 122-AHU01 | 12-2-062 | RM STAGING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-059
89 | 122-AHU01 | 12-2-063 | MAL | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-059
90 | 122-AHU03 | 12-2-021 | PROCESS CHANGE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-024
91 | 122-AHU03 | 12-2-025 | SOLVENTS STORAGE | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-024
92 | 122-AHU03 | 12-2-047 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-048
93 | 122-AHU03 | 12-2-048 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-048
94 | 122-AHU03 | 12-2-049 | LINEN WASHING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-048
95 | 122-AHU03 | 12-2-050 | LINEN DRY | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-083
96 | 122-AHU03 | 12-2-051 | SCRAP STORAGE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-026
97 | 122-AHU03 | 12-2-064 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-064
98 | 122-AHU03 | 12-2-065 | WASHING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-064
99 | 122-AHU03 | 12-2-066 | DRYING | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-064
100 | 122-AHU03 | 12-2-067 | CLEANED EQUIPMENT | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-064
101 | 122-AHU03 | 12-2-068 | JANITOR | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-064
102 | 122-AHU03 | 12-2-082 | LINEN STORAGE | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-2-083
103 | 122-AHU03 | 12-2-083 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-083
104 | 122-AHU05 | 12-2-022 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-022
105 | 122-AHU05 | 12-2-026 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-026
106 | 122-AHU05 | 12-2-035 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-035
107 | 122-AHU05 | 12-2-052 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-2-052
108 | 122-AHU05 | 12-2-069 | PRODUCTION OFFICE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-2-069
109 | 122-AHU08 | 12-2-077 | WATER SYSTEM ROOM | 25
Laboratory Area
110 | 123-AHU01 | 12-3-029 | HPLC ROOM 1 | 25
111 | 123-AHU01 | 12-3-030 | TOC ANALYZER ROOM | 25
112 | 123-AHU01 | 12-3-035 | HPLC ROOM 2 | 25
113 | 123-AHU03 | 12-3-031 | PARTICLE SIZE ANALYZER AND TAP DENSITY TESTING ROOM | 25
114 | 123-AHU03 | 12-3-033 | REFERENCE STANDARD STORAGE | 25
115 | 123-AHU03 | 12-3-034 | WEIGHING | 25
116 | 123-AHU03 | 12-3-036 | CHEMICAL AND SOLVENT STORAGE 1 | 25
117 | 123-AHU03 | 12-3-037 | GLASSWARE WASHING 1 | 25
118 | 123-AHU03 | 12-3-038 | GLASSWARE STORAGE 1 | 25
119 | 123-AHU03 | 12-3-039 | PHYSICAL TESTING ROOM | 25
120 | 123-AHU03 | 12-3-040 | GC ROOM | 25
121 | 123-AHU03 | 12-3-041 | PASSAGE | 25
122 | 123-AHU03 | 12-3-042 | SAMPLE PREPARATION | 25
123 | 123-AHU03 | 12-3-043 | HOT ZONE | 25
124 | 123-AHU03 | 12-3-044 | FUME HOOD | 25
125 | 123-AHU03 | 12-3-045 | INSTRUMENT AND REAGENT ROOM | 25
126 | 123-AHU03 | 12-3-096 | QC OFFICE 1 | 25
127 | 123-AHU03 | 12-3-097 | REFERENCE SAMPLE ROOM | 25
128 | 123-AHU02 | 12-3-046 | CORRIDOR | 25
129 | 123-AHU02 | 12-3-018 | CORRIDOR | 25
130 | 123-AHU02 | 12-3-028 | CORRIDOR | 25
131 | 123-AHU04 | 12-3-087 | QC OFFICE | 25
132 | 123-AHU04 | 12-3-088 | QC OFFICE | 25
133 | 123-AHU04 | 12-3-047 | CHANGING ROOM | 25
134 | 123-AHU04 | 12-3-073 | AIRLOCK | 25
135 | 123-AHU04 | 12-3-074 | DECONTAMINATION | 25
136 | 123-AHU04 | 12-3-076 | SPARE ROOM | 25
137 | 123-AHU04 | 12-3-077 | GLASSWARE STORAGE 2 | 25
138 | 123-AHU04 | 12-3-078 | GLASSWARE WASHING 2 | 25
139 | 123-AHU04 | 12-3-080 | JANITOR | 25
140 | 123-AHU04 | 12-3-079 | LINEN WASHING | 25
141 | 123-AHU04 | 12-3-057 | STERILIZATION | 25
142 | 123-AHU04 | 12-3-059 | AUTOCLAVE | 25
143 | 123-AHU04 | 12-3-058 | CORRIDOR | 25
144 | 123-AHU04 | 12-3-048 | CORRIDOR | 25 |  |  |  |  | 12-3-048
145 | 123-AHU04 | 12-3-071 | CORRIDOR | 25
146 | 123-AHU04 | 12-3-075 | CORRIDOR | 25
147 | 123-AHU05 | 12-3-049 | CHANGING ROOM | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-3-048
148 | 123-AHU05 | 12-3-050 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-3-050
149 | 123-AHU05 | 12-3-051 | LAL ROOM | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-3-050
150 | 123-AHU05 | 12-3-052 | MLT 1 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-3-050
151 | 123-AHU05 | 12-3-053 | MLT 2 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-3-068
152 | 123-AHU05 | 12-3-054 | MLT 3 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-3-068
153 | 123-AHU05 | 12-3-055 | SPARE ROOM | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-3-068
154 | 123-AHU06 | 12-3-061 | CHANGING ROOM 2 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 12-3-068
155 | 123-AHU06 | 12-3-062 | CHANGING ROOM 3 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-3-068
156 | 123-AHU06 | 12-3-063 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 12-3-050
157 | 123-AHU06 | 12-3-064 | COOLING ZONE | 25 |  | 60 | 55 | 65 | 12-3-068
158 | 123-AHU06 | 12-3-065 | STERILITY TESTING | 25 |  | 60 | 55 | 65 | 12-3-068
159 | 123-AHU07 | 12-3-060 | CHANGING ROOM 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-3-068
160 | 123-AHU07 | 12-3-066 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-3-068
161 | 123-AHU07 | 12-3-067 | CHANGING ROOM | 25 |  | 60 | 5 | 5 | 12-3-068
162 | 123-AHU07 | 12-3-068 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 5 | 5 | 12-3-068
163 | 123-AHU07 | 12-3-069 | MICROBIAL IDENTIFICATION | 25 |  | 60 | 5 | 5 | 12-3-068
164 | 123-AHU07 | 12-3-070 | POTENCY | 25 |  | 60 | 5 | 5 | 12-3-068
165 | 123-AHU07 | 12-3-099 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 12-3-068
166 | 123-AHU08 | 12-3-032 | FT-IR ROOM | 25 | 35 | 45
167 | 123-AHU09 | 12-3-056 | MEDIA PREPARATION | 25
168 | 123-AHU09 | 12-3-072 | INCUBATION | 25
169 | 123-AHU09 | 12-3-084 | STABILITY CHAMBERS | 25
170 | 123-AHU09 | 12-3-086 | RETAINED SAMPLE ROOM | 25
171 | 123-AHU09 | 12-3-090 | QC OFFICE | 25