## Sheet1
ITEM NO. | AREA | Room_number | Room_name | Temperature_Limit | Humidity_Low_Limit | Humidity_High_Limit | Pressure_Low_Limit | Pressure_High_Limit | Room_Pressure_Comparison
Sterile Production Section 1 & 2 (B.16A)
1 | 161-AHU01 | 16-1-024 | CORRIDOR | 30
2 | 161-AHU01 | 16-1-025 | JANITOR | 30
3 | 161-AHU01 | 16-1-028 | CORRIDOR | 30
4 | 161-AHU01 | 16-1-031 | RECEIVING / DISPATCHING MAL | 30
5 | 161-AHU01 | 16-1-042 | CORRIDOR | 30
6 | 161-AHU02 | 16-1-044 | SECONDARY PACKING 2 | 25
7 | 161-AHU02 | 16-1-045 | IPQC | 25
8 | 161-AHU02 | 16-1-046 | INSPECTED PRODUCTS STAGING 2 | 25
9 | 161-AHU02 | 16-1-047 | MANUAL INSPECTION 2 | 25
10 | 161-AHU02 | 16-1-048 | INSPECTION 2 | 25
11 | 161-AHU02 | 16-1-049 | STERILIZER UNLOADING / STAGING 2 | 25
12 | 161-AHU02 | 16-1-051 | STERILIZER LOADING / STAGING 2 | 25
13 | 161-AHU02 | 16-1-052 | STERILIZER LOADING / STAGING 2 | 25
14 | 161-AHU02 | 16-1-053 | SECONDARY PACKING 1 | 25
15 | 161-AHU02 | 16-1-054 | OVERPRINTING | 25
16 | 161-AHU02 | 16-1-055 | SPM STORAGE | 25
17 | 161-AHU02 | 16-1-056 | OFFICE | 25
18 | 161-AHU02 | 16-1-057 | SCRAP PROCESSING | 25
19 | 161-AHU02 | 16-1-058 | INSPECTED PRODUCTS STAGING 1 | 25
20 | 161-AHU02 | 16-1-059 | MANUAL INSPECTION 1 | 25
21 | 161-AHU02 | 16-1-060 | INSPECTION 1 | 25
22 | 161-AHU02 | 16-1-062 | STERILIZER UNLOADING / STAGING 1 | 25
23 | 161-AHU02 | 16-1-063 | FILLED AMPOULES STAGING | 25
24 | 161-AHU02 | 16-1-065 | CONSUMABLES STORAGE | 25
25 | 161-AHU02 | 16-1-066 | CHANGE PARTS STORAGE | 25
26 | 161-AHU02 | 16-1-067 | FILLED VIALS STAGING | 25
27 | 161-AHU02 | 16-1-162 | WASHING | 25
28 | 161-AHU08 | 16-1-083 | FILTRATION 1 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-073
29 | 161-AHU08 | 16-1-084 | FILLING 1 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-073
30 | 161-AHU04 | 16-1-091 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-091
31 | 161-AHU04 | 16-1-112 | PASSAGE | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-112
32 | 161-AHU14 | 16-1-027 | FG STORAGE | 25
33 | 161-AHU14 | 16-1-030 | SPM STORAGE | 25
34 | 161-AHU14 | 16-1-032 | OFFICE | 25
35 | 161-AHU11 | 16-1-034 | RM STORAGE | 25
36 | 161-AHU11 | 16-1-035 | PPM STORAGE | 25
37 | 161-AHU05 | 16-1-104 | AMPOULES STAGING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-091
38 | 161-AHU05 | 16-1-105 | WASHING & TUNNEL 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-091
39 | 161-AHU05 | 16-1-106 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-091
40 | 161-AHU05 | 16-1-107 | COMPOUNDING 1 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-112
41 | 161-AHU07 | 16-1-078 | PASSAGE | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-073
42 | 161-AHU07 | 16-1-073 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-073
43 | 161-AHU13 | 16-1-033 | CLEANING BOOTH | 30
44 | 161-AHU13 | 16-1-037 | CORRIDOR | 30
45 | 161-AHU13 | 16-1-038 | AMPOULES DEBOXING | 30
46 | 161-AHU13 | 16-1-039 | AIRLOCK | 30
47 | 161-AHU13 | 16-1-120 | JANITOR | 30
48 | 161-AHU13 | 16-1-041 | VIALS DEBOXING | 30
49 | 161-AHU13 | 16-1-028 | CORRIDOR | 30
50 | 161-AHU12 | 16-1-042 | CORRIDOR | 30
51 | 161-AHU12 | 16-1-043 | CORRIDOR | 30
52 | 162-AHU01 | 16-2-010 | WATER SYSTEM | 25
53 | 161-AHU03 | 16-1-088 | MEN PROCESS CHANGE | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-091
54 | 161-AHU03 | 16-1-090 | WOMEN PROCESS CHANGE | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-091
55 | 161-AHU03 | 16-1-092 | LINEN WASHING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-091
56 | 161-AHU03 | 16-1-093 | LINEN DRY | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-091
57 | 161-AHU03 | 16-1-094 | LINEN STORAGE | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-091
58 | 161-AHU03 | 16-1-095 | JANITOR | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-091
59 | 161-AHU03 | 16-1-098 | CIP/SIP | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-091
60 | 161-AHU03 | 16-1-099 | MAL | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-091
61 | 161-AHU03 | 16-1-101 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-091
62 | 161-AHU03 | 16-1-102 | DISPENSING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-091
63 | 161-AHU03 | 16-1-103 | DISPENSED MATERIAL STAGING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-091
64 | 161-AHU03 | 16-1-108 | CLEANED EQUIPMENT | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-112
65 | 161-AHU03 | 16-1-109 | DRYING | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-112
66 | 161-AHU03 | 16-1-110 | DISINFECTANT PREPARATION | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-112
67 | 161-AHU03 | 16-1-111 | COMPONENT PREPARATION | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-112
68 | 161-AHU03 | 16-1-124 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-124
69 | 161-AHU03 | 16-1-125 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-125
70 | 161-AHU03 | 16-1-087 | MEN PAL | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-091
71 | 161-AHU03 | 16-1-089 | WOMEN PAL | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-091
72 | 161-AHU03 | 16-1-100 | MAL | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-091
73 | 161-AHU06 | 16-1-096 | WASHING & TUNNEL 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-125
74 | 161-AHU06 | 16-1-097 | VIALS INTERNAL STAGING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-125
75 | 161-AHU06 | 16-1-113 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-125
76 | 161-AHU06 | 16-1-114 | COMPOUNDING 2 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-125
77 | 161-AHU09 | 16-1-076 | FILLING 2 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-125
78 | 161-AHU09 | 16-1-077 | FILTRATION 2 | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-125
79 | 161-AHU10 | 16-1-070 | MEN PROCESS CHANGE | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-073
80 | 161-AHU10 | 16-1-072 | WOMEN PROCESS CHANGE | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-073
81 | 161-AHU10 | 16-1-074 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-042
82 | 161-AHU10 | 16-1-075 | VIALS CAPPING | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-042
83 | 161-AHU10 | 16-1-079 | COOLING ZONE | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-073
84 | 161-AHU10 | 16-1-080 | Tool Storage | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-073
85 | 161-AHU10 | 16-1-081 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-1-073
86 | 161-AHU10 | 16-1-082 | WASHING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-073
87 | 161-AHU10 | 16-1-085 | IPQC | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-073
88 | 161-AHU10 | 16-1-086 | CLEANED EQUIPMENT | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-1-073
89 | 161-AHU10 | 16-1-069 | MEN PAL | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-073
90 | 161-AHU10 | 16-1-071 | WOMEN PAL | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-1-073
Topical Production Section (B.16B)
1 | 163-AHU01 | 16-3-031 | PPM STORAGE | 25
2 | 163-AHU01 | 16-3-032 | RM STORAGE | 25
3 | 163-AHU11 | 16-3-024 | FG STORAGE | 25
4 | 163-AHU11 | 16-3-026 | SPM STORAGE | 25
5 | 163-AHU11 | 16-3-029 | OFFICE | 25
6 | 163-AHU12 | 16-3-060 | AIR LOCK | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-079
7 | 163-AHU12 | 16-3-062 | MAL | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-048
8 | 163-AHU12 | 16-3-063 | DISPENSING 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
9 | 163-AHU13 | 16-3-059 | DISPENSED MATERIAL STAGING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-048
10 | 163-AHU13 | 16-3-061 | DISPENSING 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
11 | 163-AHU07 | 16-3-092 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
12 | 163-AHU07 | 16-3-093 | PPM CLEANING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
13 | 163-AHU07 | 16-3-094 | PPM STORAGE | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
14 | 163-AHU07 | 16-3-095 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
15 | 163-AHU07 | 16-3-096 | FILLING 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
16 | 163-AHU09 | 16-3-019 | CORRIDOR | 25
17 | 163-AHU09 | 16-3-023 | CORRIDOR | 25
18 | 163-AHU09 | 16-3-028 | LOADING AREA | 25
19 | 163-AHU09 | 16-3-030 | RM / PPM CLEANING BOOTH | 25
20 | 163-AHU09 | 16-3-020 | JANITOR | 25
21 | 163-AHU08 | 16-3-064 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
22 | 163-AHU08 | 16-3-065 | ETHANOL STORAGE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
23 | 163-AHU08 | 16-3-066 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
24 | 163-AHU08 | 16-3-067 | MFG 1 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-079
25 | 163-AHU08 | 16-3-068 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
26 | 163-AHU08 | 16-3-069 | MFG 2 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-079
27 | 163-AHU08 | 16-3-089 | STAGING 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
28 | 163-AHU08 | 16-3-091 | STAGING 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
29 | 163-AHU03 | 16-3-047 | PROCESS CHANGE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-048
30 | 163-AHU03 | 16-3-049 | LINEN WASHING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-116
31 | 163-AHU03 | 16-3-050 | LINEN DRY | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-116
32 | 163-AHU03 | 16-3-051 | LINEN STORAGE | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-115
33 | 163-AHU03 | 16-3-052 | CLEANED EQUIPMENT | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-048
34 | 163-AHU03 | 16-3-053 | DRYING | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-048
35 | 163-AHU03 | 16-3-054 | WASHING | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-048
36 | 163-AHU03 | 16-3-055 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-048
37 | 163-AHU03 | 16-3-057 | WAX MELTING | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-048
38 | 163-AHU03 | 16-3-058 | IPQC | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-048
39 | 163-AHU03 | 16-3-115 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-115
40 | 163-AHU03 | 16-3-116 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-116
41 | 163-AHU06 | 16-3-104 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
42 | 163-AHU06 | 16-3-105 | FILLING 5 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
43 | 163-AHU06 | 16-3-106 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
44 | 163-AHU06 | 16-3-107 | FILLING 6 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
45 | 163-AHU06 | 16-3-108 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
46 | 163-AHU06 | 16-3-109 | FILLING 7 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
47 | 163-AHU14 | 16-3-098 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
48 | 163-AHU14 | 16-3-099 | FILLING 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
49 | 163-AHU14 | 16-3-100 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
50 | 163-AHU14 | 16-3-101 | FILLING 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
51 | 163-AHU14 | 16-3-102 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
52 | 163-AHU14 | 16-3-103 | FILLING 4 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
53 | 163-AHU02 | 16-3-027 | TUBES / BOTTLES DEBOXING | 25
54 | 163-AHU02 | 16-3-039 | SECONDARY PACKING HALL | 25
55 | 163-AHU02 | 16-3-040 | SPM SCRAP STORAGE | 25
56 | 163-AHU02 | 16-3-041 | OVERPRINTING | 25
57 | 163-AHU02 | 16-3-042 | SPM STORAGE | 25
58 | 163-AHU02 | 16-3-043 | CORRIDOR | 25
59 | 163-AHU02 | 16-3-044 | CHANGE PART STORAGE | 25
60 | 163-AHU02 | 16-3-045 | OFFICE | 25
61 | 163-AHU02 | 16-3-046 | IPQC | 25
62 | 163-AHU04 | 16-3-048 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-048
63 | 163-AHU04 | 16-3-056 | JANITOR | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-048
64 | 163-AHU04 | 16-3-078 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-078
65 | 163-AHU04 | 16-3-079 | CORRIDOR | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-079
66 | 163-AHU04 | 16-3-081 | OFFICE | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-078
67 | 163-AHU04 | 16-3-082 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-078
68 | 163-AHU04 | 16-3-084 | IPQC | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-078
69 | 163-AHU04 | 16-3-085 | CIP 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-078
70 | 163-AHU04 | 16-3-087 | CIP 2 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
71 | 163-AHU04 | 16-3-090 | CIP 1 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
72 | 163-AHU04 | 16-3-097 | JANITOR | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
73 | 163-AHU04 | 16-3-114 | MAL | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-048
74 | 163-AHU05 | 16-3-070 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
75 | 163-AHU05 | 16-3-071 | MFG 3 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-079
76 | 163-AHU05 | 16-3-072 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-079
77 | 163-AHU05 | 16-3-073 | MFG 4 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-079
78 | 163-AHU05 | 16-3-074 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-078
79 | 163-AHU05 | 16-3-075 | MFG 5 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-078
80 | 163-AHU05 | 16-3-076 | AIRLOCK | 25 |  | 60 | 40 | 50 | 16-3-078
81 | 163-AHU05 | 16-3-077 | MFG 6 | 25 |  | 60 | 25 | 35 | 16-3-078
82 | 163-AHU05 | 16-3-080 | STAGING 6 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-078
83 | 163-AHU05 | 16-3-083 | STAGING 5 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-078
84 | 163-AHU05 | 16-3-086 | STAGING 4 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
85 | 163-AHU05 | 16-3-088 | STAGING 3 | 25 |  | 60 | 10 | 20 | 16-3-079
86 | 163-AHU10 | 16-3-034 | CORRIDOR | 30
87 | 163-AHU10 | 16-3-035 | ETHANOL STAGING | 30
88 | 163-AHU10 | 16-3-036 | JANITOR | 30
89 | 163-AHU10 | 16-3-037 | TECHNICAL AREA | 30
90 | 163-AHU10 | 16-3-038 | CORRIDOR | 30