## FRA
| Process Flow |  | GxP Impact and Criticality Assessment |  | FUNCTIONAL RISK ASSESSMENT (FRA) BEFORE MITIGATION ACTIONS | [7 empty] | MITIGATION ACTIONS |  | VALIDATION TEST PLAN |  |  |  | FRA AFTER MITIGATION & VALIDATION TEST PLAN |  |  |  | Remark
No. | Module ID | Module Name | GxP Impact (D/I/N) | Critical (Y/N) | Risk Scenario | Severity | Se.Remark | Probability | Prop.Remark | Detectability | De.Remark | Risk Priority | Risk Control (System/SOP) | การควบคุมความเสี่ยง | MT | InT | FT | RT | Severity | Probability | Detectability | Risk Priority
1 | MS-001 | Measurement | D | Y | Sensor ไม่สามารถวัดอุณหภูมิได้ตามที่ควรจะเป็น | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลไม่มีความแม่นยำ) | M | เป็น Standard Equipment แต่มีโอกาสเกิดค่าเบี่ยงเบน (Drift) ตามอายุการใช้งานได้ | L | สามารถตรวจสอบ Sensor ที่มีความผิดปกติ เช่น เกิดการชำรุด, สภาพสายสัญญาณขาด, ค่าความต้านทาน Sensor ได้จากใช้ Multimeter ตรวจสอบ, เช็ค Calibration Sensor ตามแผน | H | SOP | จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * | * | * | H | M | H | M
2 | MS-001 | Measurement | D | Y | ตัวแปรผล RS485 เกิดความผิดปกติ | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ครบถ้วน) | L | เป็น Standard Equipment | H | ไม่มีการแสดงผลอุณหภูมิที่ Dashboard, สามารถตรวจสอบสัญญาณ RS485 ด้วยโปรแกรม Node-red ด้วยวิธีการ Debug | L | System & SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * |  |  | H | L | H | L
3 | MS-001 | Measurement | D | Y | ตัว Converter เกิดความผิดปกติ | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ครบถ้วน) | L | เป็น Standard Equipment | H | ไม่มีการแสดงผลอุณหภูมิที่ Dashboard, สามารถตรวจสอบสัญญาณ ด้วยโปรแกรม Node-red ด้วยวิธีการ Debug | L | System & SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * |  |  | H | L | H | L
4 | MS-002 | Alarm Management | D | Y | ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิอยู่นอกเกณฑ์ที่กำหนด | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลไม่มีความแม่นยำ) | H | เป็นการ custom logic | M | สามารถตรวจสอบการแจ้งเตือน ด้วยโปรแกรม Node-red ด้วยวิธีการ Debug | H | System | จัดทำ validation test | * | * | * | * | H | L | M | M
5 | MS-002 | Alarm Management | D | Y | ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมกลับมาปกติ | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลไม่มีความแม่นยำ) | H | เป็นการ custom logic | M | สามารถตรวจสอบการแจ้งเตือน ด้วยโปรแกรม Node-red ด้วยวิธีการ Debug | H | System | จัดทำ validation test | * | * | * | * | H | L | M | M
6 | MS-003 | Data Storage | D | Y | ข้อมูลไม่ได้ถูกส่งไปเก็บยัง InfluxDB | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้, ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้) | M | เป็นการ interface หลาย module | M | สามารถตรวจสอบการสัญญาณ ด้วยโปรแกรม Node-red ว่าปกติหรือไม่ หลังจากนั้นจึงตรวจสอบ Server ว่าปกติหรือไม่ | H | System&SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ WI ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * | * | * | H | L | H | L
7 | MS-003 | Data Storage | D | Y | ข้อมูลสูญหาย | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้, ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้) | M | เป็นการ interface หลาย module | M | สามารถตรวจสอบการสัญญาณ ด้วยโปรแกรม Node-red ว่าปกติหรือไม่ หลังจากนั้นจึงตรวจสอบ Server ว่าปกติหรือไม่ | H | System&SOP | จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * | * | * | H | L | H | L
8 | MS-004 | Dashboard (Grafana-based) & Report | D | Y | ค่าอุณหภูมิที่เซ็นเซอร์อ่านได้ ไม่ตรงกับที่แสดงผลบน dashboard | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลไม่มีความแม่นยำ) | H | เป็นการ custom logic | L | สามารถตรวจสอบค่าสัญญาณผล ด้วยวิธีการ Debug ผ่าน Node-red เทียบกับ Dashboard | H | System&SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * | * | * | H | L | M | M
9 | - | User access level | I | Y | สิทธิ์ในการเข้าถึงไม่ตรงตามการใช้งานจริง | H | คนที่ได้สิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำการแก้ไขการแสดงผลของ dashboard ได้ | M | เป็น Standard Application | H | สามารถพบเห็นได้หากเกิดความผิดพลาด | M | System&SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * | * |  | H | L | H | L
10 | - | Logging | I | Y | Logging ไม่ถูกต้อง | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้) | M | เป็น Standard Application | H | สามารถพบเห็นได้หากเกิดความผิดพลาด | M | System&SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * | * |  | H | L | H | L

## Risk Level
Severity | H | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L
Probability | H | H | H | M | M | M | L | L | L | H | H | H | M | M | M | L | L | L | H | H | H | M | M | M | L | L | L
Detectability | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H
Risk priority | H | H | M | H | H | M | H | M | L | H | H | M | H | M | L | M | L | L | H | M | L | M | L | L | M | L | L

## Sheet1
| Process Flow |  | GxP Impact and Criticality Assessment |  | FUNCTIONAL RISK ASSESSMENT (FRA) BEFORE MITIGATION ACTIONS | [7 empty] | MITIGATION ACTIONS |  | VALIDATION TEST PLAN |  |  |  | FRA AFTER MITIGATION & VALIDATION TEST PLAN |  |  |  | Remark | Test
No. | Module ID | Module Name | GxP Impact (D/I/N) | Critical (Y/N) | Risk Scenario | Severity | Se.Remark | Probability | Prop.Remark | Detectability | De.Remark | Risk Priority | Risk Control (System/SOP) | การควบคุมความเสี่ยง | MT | InT | FT | RT | Severity | Probability | Detectability | Risk Priority
1 | MS-001 | Measurement | D | Y | Sensor ไม่สามารถวัดอุณหภูมิได้ตามที่ควรจะเป็น | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลไม่มีความแม่นยำ) | M | เป็น Standard Equipment แต่มีโอกาสเกิดค่าเบี่ยงเบน (Drift) ตามอายุการใช้งานได้ | L | สามารถตรวจสอบ Sensor ที่มีความผิดปกติ เช่น เกิดการชำรุด, สภาพสายสัญญาณขาด, ค่าความต้านทาน Sensor ได้จากใช้ Multimeter ตรวจสอบ, เช็ค Calibration Sensor ตามแผน | H | SOP | จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * | * | * | H | M | H | M
2 | MS-001 | Measurement | D | Y | ตัวแปรผล RS485 เกิดความผิดปกติ | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ครบถ้วน) | L | เป็น Standard Equipment | H | ไม่มีการแสดงผลอุณหภูมิที่ Dashboard, สามารถตรวจสอบสัญญาณ RS485 ด้วยโปรแกรม Node-red ด้วยวิธีการ Debug | L | System & SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * |  |  | H | L | H | L
3 | MS-001 | Measurement | D | Y | ตัว Converter เกิดความผิดปกติ | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ครบถ้วน) | L | เป็น Standard Equipment | H | ไม่มีการแสดงผลอุณหภูมิที่ Dashboard, สามารถตรวจสอบสัญญาณ ด้วยโปรแกรม Node-red ด้วยวิธีการ Debug | L | System & SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * |  |  | H | L | H | L
4 | MS-002 | Alarm Management | D | Y | ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิอยู่นอกเกณฑ์ที่กำหนด | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลไม่มีความแม่นยำ) | H | เป็นการ custom logic | M | สามารถตรวจสอบการแจ้งเตือน ด้วยโปรแกรม Node-red ด้วยวิธีการ Debug | H | System | จัดทำ validation test | * | * | * | * | H | L | M | M
5 | MS-002 | Alarm Management | D | Y | ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมกลับมาปกติ | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลไม่มีความแม่นยำ) | H | เป็นการ custom logic | M | สามารถตรวจสอบการแจ้งเตือน ด้วยโปรแกรม Node-red ด้วยวิธีการ Debug | H | System | จัดทำ validation test | * | * | * | * | H | L | M | M
6 | MS-003 | Data Storage | D | Y | ข้อมูลไม่ได้ถูกส่งไปเก็บยัง InfluxDB | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้, ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้) | M | เป็นการ interface หลาย module | M | สามารถตรวจสอบการสัญญาณ ด้วยโปรแกรม Node-red ว่าปกติหรือไม่ หลังจากนั้นจึงตรวจสอบ Server ว่าปกติหรือไม่ | H | System&SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ WI ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * | * | * | H | L | H | L
7 | MS-003 | Data Storage | D | Y | ข้อมูลสูญหาย | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้, ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้) | M | เป็นการ interface หลาย module | M | สามารถตรวจสอบการสัญญาณ ด้วยโปรแกรม Node-red ว่าปกติหรือไม่ หลังจากนั้นจึงตรวจสอบ Server ว่าปกติหรือไม่ | H | System&SOP | จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * | * | * | H | L | H | L
8 | MS-004 | Dashboard (Grafana-based) & Report | D | Y | ค่าอุณหภูมิที่เซ็นเซอร์อ่านได้ ไม่ตรงกับที่แสดงผลบน dashboard | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลไม่มีความแม่นยำ) | H | เป็นการ custom logic | L | สามารถตรวจสอบค่าสัญญาณผล ด้วยวิธีการ Debug ผ่าน Node-red เทียบกับ Dashboard | H | System&SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ | * | * | * | * | H | L | M | M
9 | - | User access level | I | Y | สิทธิ์ในการเข้าถึงไม่ตรงตามการใช้งานจริง | H | คนที่ได้สิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำการแก้ไขการแสดงผลของ dashboard ได้ | L | เป็น Standard Application | H | สามารถพบเห็นได้หากเกิดความผิดพลาด | L | System&SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ |  |  | * |  | L | L | H | L
10 | - | Logging | I | Y | Logging ไม่ถูกต้อง | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้) | L | เป็น Standard Application | H | สามารถพบเห็นได้หากเกิดความผิดพลาด | L | System&SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ SOP ในการตรวจสอบเป็นระยะ |  |  | * |  | L | L | H | L