## FRA
| Process Flow |  | GxP Impact and Criticality Assessment |  | FUNCTIONAL RISK ASSESSMENT (FRA) BEFORE MITIGATION ACTIONS | [7 empty] | MITIGATION ACTIONS |  | VALIDATION TEST PLAN |  |  | FRA AFTER MITIGATION & VALIDATION TEST PLAN |  |  |  | Remark
No. | Module ID | Module Name | GxP Impact (D/I/N) | Critical (Y/N) | Risk Scenario | Severity | Se.Remark | Probability | Prop.Remark | Detectability | De.Remark | Risk Priority | Risk Control (System/SOP) | การควบคุมความเสี่ยง | FAT | UAT | PQ | Severity | Probability | Detectability | Risk Priority
1 | MS-001 | Measurement | D | Y | Sensor ไม่สามารถวัดอุณหภูมิได้ตามที่ควรจะเป็น | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลไม่มีความแม่นยำ) | M | เป็น Standard Equipment แต่มีโอกาสเกิดค่าเบี่ยงเบน (Drift) ตามอายุการใช้งานได้ |  | สามารถตรวจได้จากการสอบเทียบ/SOP? |  | SOP | จัดทำ WI (ทำการตรวจเช็ค?)
2 | MS-001 | Measurement | D | Y | ตัวแปรผล RS485 เกิดความผิดปกติ | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ครบถ้วน) | L | เป็น Standard Equipment |  | ไม่สามารถตรวจสอบทาง physical ได้ (หรือมีวิธีตรวจสอบแบบอื่นอีกไหม?) |  | System & SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ WI (ทำการตรวจเช็ค?)
3 | MS-001 | Measurement | D | Y | ตัว Converter เกิดความผิดปกติ | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ครบถ้วน) | L | เป็น Standard Equipment |  | ไม่สามารถตรวจสอบทาง physical ได้ (หรือมีวิธีตรวจสอบแบบอื่นอีกไหม?) |  | System & SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ WI (ทำการตรวจเช็ค?)
4 | MS-002 | Alarm Management | D | Y | ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิอยู่นอกเกณฑ์ที่กำหนด | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลไม่มีความแม่นยำ) | H | เป็นการ custom logic |  | มีวิธีตรวจสอบหรือไม่? |  | System | จัดทำ validation test
5 | MS-002 | Alarm Management | D | Y | ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมกลับมาปกติ | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลไม่มีความแม่นยำ) | H | เป็นการ custom logic |  | มีวิธีตรวจสอบหรือไม่? |  | System | จัดทำ validation test
6 | MS-003 | Data Storage | D | Y | ข้อมูลไม่ได้ถูกส่งไปเก็บยัง InfluxDB | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้, ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้) | M | เป็นการ interface หลาย module |  | มีวิธีตรวจสอบหรือไม่? |  | System&SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ WI (ทำการตรวจเช็ค?)
7 | MS-003 | Data Storage | D | Y | ข้อมูลสูญหาย | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้, ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้) | M | เป็นการ interface หลาย module |  | สามารถตรวจพบได้โดย SOP? |  | SOP | จัดทำ WI (ทำการตรวจเช็ค?)
8 | MS-004 | Dashboard (Grafana-based) & Report | D | Y | ค่าอุณหภูมิที่เซ็นเซอร์อ่านได้ ไม่ตรงกับที่แสดงผลบน dashboard | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ข้อมูลไม่มีความแม่นยำ) | H | เป็นการ custom logic |  | สามารถตรวจพบได้จาก SOP? |  | System&SOP | จัดทำ validation test, จัดทำ WI
9 | Others |  | D | Y | Network ล่ม | H | ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามอุณหภูมิได้, ส่งผลต่อ Data ingrity (ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้) | M |  |  |  |  | SOP | จัดทำ WI (ทำการตรวจเช็ค?, การจัดการเมื่อเกิดปัญหา)
10 | Others |  | D | Y | ไฟดับ | H | ส่งผลต่อ Data ingrity (ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้) | M |  |  |  |  | SOP | จัดทำ WI (ทำการตรวจเช็ค?, การจัดการเมื่อเกิดปัญหา)

## Risk Level
Severity | H | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L
Probability | H | H | H | M | M | M | L | L | L | H | H | H | M | M | M | L | L | L | H | H | H | M | M | M | L | L | L
Detectability | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H
Risk priority | H | H | M | H | H | M | H | M | L | H | H | M | H | M | L | M | L | L | H | M | L | M | L | L | M | L | L